- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临夏县县城污泥无害化处理处置设施建设项目

建设单位（盖章）：临夏县住房和城乡建设局

编制日期：          2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临夏县县城污泥无害化处理处置设施建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-622921-77-01-042112 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 甘肃省临夏回族自治州市临夏县兰磨线与新集镇东侧经四路道路交叉口南东南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （103度7分19.81秒，35度30分54.00秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 固体废物治理 [N7723] | 建设项目 行业类别 | 47_103 一般工业固体废物 （含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临夏县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 临县发改［2020］681号 |
| 总投资（万元） | 998.1 | 环保投资（万元） | 17.51 |
| 环保投资 占比（%） | 1.75 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 319 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定，根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1。土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。专项评价一般不超过两项，印刷电路板制造类建设项目专项评价不超过三项。 表1 专项评价设置表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不含; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 不含; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不含; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不含; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不含; 不设置. 综上所述，本项目大气、地表水、地下水、土壤、声环境、环境风险、生态及海洋均不设专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 2020年12月31日，甘肃省政府办公厅下发《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，提出到2025年，我省将建立较为完善的生态环境分区管控体系，形成以“三线一单”(即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单)成果为基础的区域生态环境评价制度，全省生态环境质量持续改善，生态系统质量和稳定性稳步提升，主要污染物排放总量持续减少，产业结构调整深入推进，生产生活方式绿色转型成效显著。 《意见》实施生态环境分区管控。全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 ——优先保护单元。共491个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ——一般管控单元。共88个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 根据临夏回族自治州人民政府关于印发《临夏回族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临州府发［2021］33号）的通知，全州共划定环境管控单元74个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 ——优先保护单元。共49个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。共16个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ——一般管控单元。共9个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 根据《临夏州生态环境准入清单（试行）》的通知（临州环发［2021］85号），临夏县优先保护单元6个（黄河刘家峡兰州鲶国家级水产种质资源保护区、临夏市引黄济临水源地、甘肃黄河三峡湿地省级自然保护区、生态红线、临夏县关滩水源地、一般生态空间），重点管控单元3个（临夏县城镇空间、临夏经济开发区、临夏县重点管控单元），一般管控单元1个（临夏县一般管控单元）。 综上所述，本项目选址位于重点管控单元，不在生态保护红线内，在落实生态环境保护基本要求的前提上，满足生态保护红线要求。 表1 “三线一单”符合性分析 内容; 定义; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。; 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）、《临夏回族自治州人民政府关于印发临夏回族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临州府发［2021］33号）、《临夏州生态环境准入清单（试行）》的通知（临州环发［2021］85号）、《全国主体功能区规划》及《全国生态功能区划》等文件，本项目位于甘肃省临夏回族自治州临夏县新集镇，项目附近无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态红线。; 符合. 资源利用上线; 指按照自然资源资产“只能增值、不能乏值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。; 本项目营运过程中有一定量电、水资源的消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，符合资源上线利用要求。; 符合. 环境质量底线; 指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。; 根据环境空气质量模型技术支持服务系统，项目所在区域临夏州2020年数据PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境、声环境现状均满足相应环境功能区标准限值。 本项目的建设虽然会对项目区环境造成一定的影响，但在采取相应的治理措施后影响不大，不会改变区域环境功能类别，不会突破环境质量底线，与环境质量底线相符。; 符合. 2、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、选址合理性分析 本项目位于甘肃省临夏回族自治州市临夏县兰磨线与新集镇东侧经四路道路交叉口南东南侧临夏县城区生活污水处理厂内，不新增占地。 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，项目不在生态红线范围内，无明显的环境制约因素，因此，本项目选址基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目名称、性质、项目建设单位、建设地点 项目名称：临夏县县城污泥无害化处理处置设施建设项目 建设性质：改建 建设单位：临夏县住房和城乡建设局 建设地点：甘肃省临夏回族自治州市临夏县兰磨线与新集镇东侧经四路道路交叉口南东南侧临夏县城区生活污水处理厂内，项目经纬度坐标为：E：103°7′19.810″，N：35°30′54.001″。项目地理位置见图2。 总投资：本项目总投资998.1万元。 2、主要建设内容 据现场了解，临夏县污水处理厂现污泥脱水机房选用2台环碟式浓缩脱水一体机（1用1备），远期预留一台设备安装空间，设计进泥含水率99.4%，出泥含水率＜80%。絮凝剂采用PAM，投加量按照污泥干重的0.2-0.3%设计，即2~3kg/LDS。 本项目污水处理厂（2030年）总规模1.5×104m3/d，污泥处理规模15t/d（按80%含水率污泥计），新建处理构筑物污泥干化车间1座，除臭车间1座。本项目主要建设内容见表3。 表2 建设项目工程组成一览表 类别; 名称; 工程特性; 备注. 主体工程; 污泥干化间; 污泥干化间1座，建筑面积91m2，高度4.5m，框架结构。; 新建. 污泥泵房; 污泥泵房1座，建筑面积14m2，高度5.83m，钢砼结构。; 改造. 贮泥池; 贮泥池1座，建筑面积41.85m2，高度4.3m，钢砼结构。; 改造. 污泥脱水机房; 污泥脱水机房1座，建筑面积270.3m2，框架结构。; 改造. 辅助工程; 除臭车间; 除臭车间1座，建筑面积228m2，高度5m，框架结构。; 新建. 公用工程; 给水; 当地自来水管网。; 依托. 排水; 实行雨、污分流制； 污泥脱水和干化机冷却废水经管网排至临夏县城区生活污水处理厂处理。; 依托. 供电; 当地供电线路供给。; 依托. 供暖; 本项目采用空气能锅炉进行供暖。; 依托. 环保工程; 废气; 污泥处理过程中产生的恶臭气体经收集后通过生物除臭装置处理再由15m排气筒排放；未经收集的恶臭以无组织形式排放。; 新建. 废水; 污泥脱水和干化机冷却废水经管网排至临夏县城区生活污水处理厂处理。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，采用减振、消声等措施。; 新建. 固废; ①干化污泥收集后定期运至当地垃圾填埋场进行填埋处理； ②废包装袋集中收集后外售给回收单位。; 新建. 3、污泥处理规模 本项目对临夏县城区生活污水处理厂产生的湿污泥进行叠螺脱水+低温干化处理，处理后的干污泥量为6t/d，含水率≤50%。具体指标见表3。 表3 污泥处理规模 处理对象; 湿污泥; 备注. 处理规模; 15t/d; 低温干化污泥暂存周期为3天. 含水率; 80%. 4、湿污泥来源及干污泥的去向 ⑴湿污泥的来源 本项目主要针对临夏县城区生活污水处理厂废水处理过程中产生的污泥进行低温干化处理，不接受其他污水处理厂及其他企事业单位污水处理设施产生的污泥。 根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函［2010］129号）： 一、单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理。 二、专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥的危险特性鉴别。 三、以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂，若接收、处理工业废水，且工业废水在排入公共污水处理系统铅能稳定达到国家和地方规定的污染物排放标准的，公共污水处理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理。但是，在工业废水排放情况发生重大改变时，应按照第二条的规定进行危险特性鉴别。 临夏县城区生活污水处理厂为处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂，所产生的污泥属于一般固体废物。 ⑵干污泥的去向 # 本项目经低温干化处理后产生的干污泥含水率≤50%，根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中规定，厌氧产沼等生物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后含水率小＜60%，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置，因此，本项目产生的干污泥进入当地生活垃圾填埋场可行。 5、原辅材料消耗 # 本项目对含水率80%的污泥进行低温干化处理，主要原、辅材料消耗的消耗情况见表4。 表4 主要原材料以及能源动力消耗 序号; 主要原辅材料名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 湿污泥; t/d; 15; 临夏县城区生活污水处理厂，湿污泥即时进行低温干化. 2; 石灰; t/a; 400; 从当地外购，石灰暂存1个月. 3; 除臭剂; t/a; 5; 从当地外购，除臭剂暂存1个月. 6、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数见表5。 表5 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 一; 生物除臭间; 座; 1. 1; 生物滤池; Q=35000m3/h; 套; 1. 2; 预洗池; Q=35000m3/h; 套; 1. 3; 离心风机; Q=35000m3/h P=2200Pa N=37kw; 套; 1. 4; 循环水泵; Q=15m3/h H=30~40m N=3.0kw; 套; 1. 二; 污泥干化车间; 座; 1. 1; 湿泥缓存料仓; 容积10m3；5.5kw; 台; 1. 2; 卸料螺旋输送机; L=4.0m，功率4.0kw; 台; 1. 3; 湿泥刮板输送机; L=8.2m，功率5.5kw，内宽400mm; 台; 1. 4; 挤条机; 处理量：2t/h，功率5.2kw; 台; 1. 5; 低温干化机; 进/出泥含水率：80%/50% 主机型号：PWSD-10000 外形尺寸：1275（L）*225（W）* 270（H） 运行功率：125kW 脱吨水耗电量：300~340kWh 材质：SUS304 空机重量：11690kg; 台; 1. 6; 出料无轴螺旋输送机; L=3.5m，功率3.0kw; 台; 1. 7; 出料刮板输送机; L=11m，功率4.0kw; 台; 1. 8; 干料仓; 容积8m3；4.0kw; 台; 1. 9; 冷却塔; 循环水量：30m3/h（37℃/32℃），功率1.5kw; 台; 1. 10; 冷却水泵; 循环水量：30m3/h，扬程：30m，功率4kw; 台; 1. 三; 污泥脱水间; 座; 1. 1; 叠螺脱水机; 台; 1. 2; 螺旋输送机; 台; 1. 7、厂区平面布置及合理性分析 ⑴平面布置 本项目总平面布置根据生产工艺流程、贮运、安全等要求，结合地形、气象等自然条件，合理布局。污泥干化间、污泥泵房、贮泥池、污泥脱水机房、除臭车间均位于厂区东南角，以便于污泥处理。本项目平面布置见附图3。 8、公用工程—给排水工程 8.1给水工程 ⑴干化机循环冷却用水 循环冷却水系统补水主要补充系统的风吹损失、蒸发损失和排污损失，冷却塔进出水温分别为37℃、32℃，温度5℃，为机械通风式冷却塔，蒸发损失和风吹损失分别占循环水量的0.7%、0.2%，排污量约占循环水量的0.32%，则循环冷却系统补充水量约占循环水量的1.22%。干化机的循环冷却水量为30m3/h，则循环冷却水补水量为0.366m3/h（2.928m3/d）。 8.2排水工程 ⑴叠螺脱水机废水 湿污泥处理量为15t/d，湿污泥含水率为80%，经脱水后污泥含水率小于60%，再经干化机低温干化后，污泥含水率≤50%，干污泥量为6t/d，则叠螺脱水机废水约为10.56m3/d，叠螺脱水机废水通过管网进入临夏县城区生活污水处理厂处理。 ⑵低温干化机冷却废水 干化机循环冷却水排污量约占循环水量的0.32%，循环冷却水量30m3/h，则干化机循环冷却废水产生量为0.096m3/h（0.768m3/d），低温干化机冷却废水通过管网进入临夏县城区生活污水处理厂处理。 本项目水平衡表见表6，水平衡图见图1。 表6 本项目用水平衡表 单位：m3/d 序号; 用水类别; 新鲜水量; 物料自带水量; 损耗量; 排水量. 1; 干化机循环冷却用水; 2.928; 0; 2.16; 0.768. 2; 污泥干化脱水; 0; 12; 1.44; 10.56. 合计; 2.928; 12; 3.6; 11.328. 新鲜水2.928 干化机循环冷却用水 损耗2.16 污水处理厂 0.768 2.928 含水率80%的湿污泥中水 12 污泥脱水干化 10.56 损耗1.44 循环水量30m3/h 图1 项目用水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图 例 G：废气，W：废水 N：噪声，S：固废 湿污泥 污泥贮泥池 叠螺脱水机 污泥干化装置 污泥干料仓、除臭 垃圾填埋场 石灰 G1、N1 G2、W1、N2 G3、W2、N3 G4、N4、S2 S1 图2 生产工艺流程及产排污环节图 ⑴工艺流程简述 ①湿污泥脱水 含水率80%的湿污泥进入污泥贮泥池进行暂存，在此过程加入石灰进行调理，然后即螺杆泵通过管道输送至叠螺脱水机，通过脱水后，使污泥的含水率将至60%以下。 ②低温干化 含水率为小于60% 的污泥通过顶部进入进料口再经过切条装置，根据泥饼的特性却条，再落入304不锈钢网带传动，网带不间断工作，干燥的热风从网带的底部送入（送风温度75°C），污泥中的水份吸热后不断汽化，产生大量饱和的水蒸气被带回到网带顶部，热风从顶部循环回到蒸发器（回风温度48~56℃）。通过冷凝除湿的方式把水气收集排出；此时，饱和度较低水蒸气的再经过冷凝器加热到75°C，变成干燥高温的热空气，送回到网带底部，进入周期性循环，从而达到污泥干燥脱水的目的。热风的加热方式采用电加热。 ③干污泥入仓、外运 经干化机干化后的污泥，通过螺旋输送机进料至全密闭刮板输送机，有刮板输送机运至干污泥仓暂存，暂存过程中未减少臭气产生，使用除臭剂进行除臭。干污泥仓内的干污泥通过螺旋输送机将干污泥送至密闭的运输车内，运至当地垃圾填埋场处理。 三、产排污环节 本项目运营期产污环节及主要污染物见表7。 表7 产污环节及污染物一览表 类别; 序号; 产污节点; 主要污染物. 废气; G1; 污泥贮泥池; 颗粒物、恶臭. G2; 叠螺脱水机; 恶臭. G3; 污泥干化; 恶臭. G4; 污泥干料仓; 恶臭. 废水; W1; 叠螺脱水机; 脱水过程中产生的废水. W2; 污泥干化; 循环冷却产生的废水. 固废; S1; 石灰; 包装袋. S2; 干污泥; 干污泥. 噪声; N1- N4; 生产线; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 甘肃省临夏县城区生活污水处理工程原设计建设地点位于临夏县双城新区上游，处理规模为8000m3/d，2009年1月委托甘肃省环境科学设计研究院完成了项目环评，并取得省环保厅的批复。 2010年以来，由于临夏县城建规划的调整，临夏县城区生活污水处理工程由临夏县双城新区上游移至临夏县双城新区下游的尹集镇马九川村，处理规模变 更为5000m³/d，2014年7月委托甘肃省环境科学设计研究院完成项目变更环评， 并于2014年8月获得临夏州环保局的批复，文号“临州环表审[2014]39 号”。 该项目于2014年9月建设完成，临夏州环保局以临州环便字[2014]215 号文件批准投入试运行；2014年12月12日临夏回族自治州环境保护局对临夏县城区生活污水处理工程进行了竣工环境保护验收，并取得临夏回族自治州环境保护局的 《临夏县城区生活污水处理工程（阶段性）竣工环境保护验收意见的函》（临州环验函[2014]9 号）。 2019年6月临夏县住房和城乡建设局委托甘肃创新环境科技有限责任公司 编制完成了《临夏县城区生活污水处理提标改造工程建设项目环境影响报告表》， 2019年7月15日临夏回族自治州生态环境局临夏县分局以临县环发[2019]83号 文《关于临夏县城区生活污水处理提标改造工程环境影响报告表的批复》对该工 程予以批复。2019年7月临夏县住房和城乡建设局委托甘肃华鼎环保科技有限公司进行该项目的竣工环保验收工作，2019年8月27日取得该项目的竣工环保验收意见，通过验收。 二、工艺流程 临夏县城区生活污水处理厂采用DE氧化沟+深度处理（絮凝沉淀+纤维束滤池）工艺，污泥处理采用蝶式浓缩脱水机。 三、现有工程污染物排放情况调查 ⑴废气 本项目废气主要为恶臭气体，以无组织形式排放。为了减轻无组织臭气对周围环境的影响，通过采取加强操作管理，污泥及时外运，做到日产日清等措施。 通过《临夏县城区生活污水处理提标改造工程建设项目阶段性竣工环境保护 验收监测报告表》监测数据可知，各监测点位产生的硫化氢最高排放浓度值为0.01mg/m3，氨的最高排放浓度值为0.043mg/m3，臭气浓度小于10，各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准排放限值（厂界废气排放最高允许浓度）。 ⑵废水 本项目收集污水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准限值要求后最终进入污水厂下游8.7km的大夏河Ⅲ类水体。 通过《临夏县城区生活污水处理提标改造工程建设项目阶段性竣工环境保护 验收监测报告表》监测数据及在线监测数据可知，废水水量为5000m3/d，COD最大排放浓度为28mg/L，氨氮排放浓度为1.23mg/L，总磷排放浓度为0.29mg/L，总氮排放浓度为9.54mg/L，经核算，COD的排放量为51.1t/a，氨氮的排放量为2.24t/a，总磷的排放量为0.53t/a，总氮的排放量为17.41t/a。各污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准限值要求。 ⑶噪声 本项目噪声主要为风机、水泵、空压机等，通过采取基础减震、建筑隔声等措施后对周围环境影响较小。 通过《临夏县城区生活污水处理提标改造工程建设项目阶段性竣工环境保护 验收监测报告表》监测数据可知，厂界东侧、西侧、南侧、北侧 4 个监测点位，昼间厂界噪声的监测结果最大值为52.7（A）；夜间厂界噪声的监测结果最大值为 43.8dB（A），均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值的要求。 ⑷固废 固废主要为粗、细格栅间截留下来的杂物、污泥、废纤维束以及生活垃圾等。 ①污泥 根据实际调查，项目污泥的产生量约17.8t/a，脱水污泥暂存于厂区污泥脱水间内，经拉运车辆送至当地生活垃圾填埋场填埋处置。 ②废纤维束 根据实际调查，本项目纤维束滤池需定期更换纤维束，通常纤维束滤池不需要更换滤元，纤维束滤元被污染后可方便地进行清洗，恢复过滤性能，滤元使用寿命一般情况下大于10年，更换的废纤维束产生量不大，由厂家回收。目前还未更换。 ③栅渣及生活垃圾等 根据实际调查，栅渣及生活垃圾等产生量约为15.2t/a，粗、细格栅间截留下来的杂物、污泥和生活垃圾集中收集后拉运至垃圾填埋场填埋。 根据调查，污水处理厂现不存在环境问题，废气、废水、噪声以及固体废物均得到有效的处理处置，各污染物均达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ⑴常规污染物 ### 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2数据来源中显示：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 临夏回族自治州2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9ug/m3、24ug/m3、55ug/m3、28ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为136ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于达标区。 ⑵特征污染物 为进一步了解项目所在地的环境空气质量状况，引用《临夏县城区生活污水处理提标改造工程建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》监测数据，监测点位基本信息见表8，监测结果见表9。 表8 补充监测点位基本信息表 点位编号; 点位名称及位置; 监测项目. 1#; 项目西侧; 氨、硫化氢、臭气浓度. 2#; 项目南侧. 3#; 项目北侧. 表9 特征污染物监测结果及评价表 监测项目; 监测点位; 2019年. 7月25日; 7月26日. 硫化氢; 项目西侧; 0.002; 0.006; 0.004; 0.003; 0.006; 0.004; 0.009; 0.005. 项目南侧; 0.008; 0.006; 0.004; 0.005; 0.007; 0.005; 0.004; 0.006. 项目北侧; 0.004; 0.008; 0.004; 0.005; 0.008; 0.006; 0.010; 0.005. 氨; 项目西侧; 0.032; 0.041; 0.025; 0.034; 0.029; 0.028; 0.036; 0.022. 项目南侧; 0.032; 0.036; 0.037; 0.023; 0.042; 0.036; 0.029; 0.037. 项目北侧; 0.040; 0.028; 0.037; 0.043; 0.032; 0.035; 0.036; 0.041. 臭气浓度; 项目西侧; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 项目南侧; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 项目北侧; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 根据监测结果可知，本项目氨和硫化氢的浓度均小于大气导则附录D的限值要求，臭气浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境 为了解项目所在地的声环境质量现状，建设单位于2022年2月23日委托甘肃华鼎环保科技有限公司进行了现状监测。 ⑴监测点布设、监测项目及频次 监测点位：场地东、西、南、北厂界各1个监测点及西侧敏感点。 监测项目：等效连续A声级。 监测频次：监测昼间和夜间环境噪声，监测1天。 ⑵监测结果 声环境质量现状监测结果详见表10。 表10 噪声检测结果表 测点 编号; 检测点位名称; 结果 单位; 检测结果及时间. 2022年2月23日. 昼间; 夜间. N1; 项目厂界东侧界外1m; dB（A）; 49.3; 41.3. N2; 项目厂界南侧界外1m; dB（A）; 48.3; 40.5. N3; 项目厂界西侧界外1m; dB（A）; 50.1; 42.8. N4; 项目厂界北侧界外1m; dB（A）; 54.2; 46.2. N5; 西侧敏感点; dB（A）; 51.6; 44.2. 根据表10中监测结果可知，项目厂界环境噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中2类标准限值，评价区声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目周边大气环境敏感点为王家崖头、柏家、白家。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目周边500m范围内无地下集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目环境保护目标见表11，敏感点位图见附图4。 表11 敏感点及主要保护目标位置分布 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 103.1224; 35.5194; 王家崖头; 村民; 二类; 北; 306. 103.1192; 35.5109; 柏家; 村民; 二类; 西南; 403. 103.1183; 35.5105; 白家; 村民; 二类; 西南; 489. 地表水; 大夏河; 地表水; 双城至临夏新桥断面地表水执行Ⅱ类标准，临夏新桥至入黄河口地表水执行Ⅲ类标准; 北; 41. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放控制标准 施工期施工扬尘无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），标准见表12。 表12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 1.0. 运营期，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准；无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准；颗粒物无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。 表13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准值; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 污染物; 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表14 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 单位：mg/m3 污染物; 有组织浓度限值（排气筒15m）; 无组织浓度限值. 氨; 4.9kg/h; 1.5. 硫化氢; 0.33kg/h; 0.06. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20. 2、废水排放控制标准 本项目废水经临夏县城区生活污水处理厂处理后排放，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表15 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 序号; 控制项目; 一级A标准. 1; 化学需氧量; 50. 2; 生化需氧量; 10. 3; 悬浮物; 10. 4; 动植物油; 1. 5; 石油类; 1. 6; 阴离子表面活性剂; 0.5. 7; 总氮; 15. 8; 氨氮; 5（8）. 9; 总磷; 0.5. 10; 色度（稀释备注）; 30. 11; pH; 6~9. 12; 粪大肠菌群数（个/L）; 103. 3、噪声控制标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境排放标准》（GB12523—2011）中标准限值要求，见表16。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水经管网排入临夏县城区生活污水处理厂，无需设定总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《甘肃省人民政府关于印发甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案（2018-2020年）的通知》（甘政发〔2018〕68号）、《甘肃省大气污染防治条例》、《市政和房建工程施工扬尘防治“六个百分之百”工作标准》，采取扬尘治理措施如下： ⑴工程建设阶段，施工单位应依据《建设工程施工现场管理规定》，在施工场地出入口设立环境保护监督牌，注明项目名称、建设单位、施工单位、项目工期和扬尘污染防治现场监督员姓名、联系电话、环保措施、举报电话等基础信息。 ⑵采取围挡施工，围挡设置高度不低于2.2m，底部设置不低于20cm的防溢座。 ⑶场地开挖时，对作业面和土堆适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。 ⑷土堆不能及时回填平整的，要在其上加盖抑尘布，减少风吹起尘量。 ⑸根据土石方的开挖、运输、回填，规划好施工场地的运输道路，并按计划有序的进行施工，严禁在施工期间进行无组织的乱开乱挖、随意运输。 ⑹运输车辆应保持工况良好，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ⑺施工现场尽量实施粉状建材物料统一堆放管理，并采取遮挡。 ⑻采用商品混凝土施工，禁止现场搅拌混凝土。 ⑼遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 ⑽将“六个百分之百”标准纳入日常动态监管内容，督促工程参建各方严格按照扬尘管控工作要求，加大施工扬尘污染的治理力度。①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆迁工地100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。 采取上述措施可以降低场地扬尘、施工道路扬尘，减少扬尘对周围环境的影响，且随着施工期的结束而结束，因此上述措施是行之有效的，通过采取上述措施后，项目施工期场界扬尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值1.0mg/m3，项目施工期废气环境影响较小，污染防治措施可行。 2、废水 本项目施工期废水主要是施工人员的生活污水，生活污水经临夏县城区生活污水处理厂化粪池处理后排入污水处理站处理，项目施工期废水污染防治措施可行。 3、噪声 施工期噪声主要是场地内施工机械噪声和车辆运输噪声，噪声强度较高，主要控制措施是合理规划施工场地、保障施工机械正常运行、合理规划施工时段等。 ⑴合理规划施工场地 本环评要求在满足施工要求的前提下，场地内尽量减少施工机械布置数量，如钢筋、板材加工等尽量委托外围加工，减少现场加工噪声源。 ⑵保障施工机械正常运行 尽量采用先进的低噪设备，减少高噪声设备使用频次；严禁在施工场地内鸣号，避免噪声扰民。施工过程中施工单位应定期对施工机械进行检修，以保障其正常运转，避免带病工作造成高噪声排放。 ⑶合理规划施工时段 ①因施工需要，必须连续施工的，需事先向当地环境保护部门申请，经批准方可夜间施工，并公告附近居民，取得谅解，高噪设备尽量安排昼间施工，严格按照《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）执行。 ⑷施工车辆噪声防治措施 ①加强运输管理，由建设单位与施工单位协商，对运输人员进行环保教育，控制运输车辆速度，严禁超载运行； ②加强对运输车辆的保养和维修，保障车辆正常运行； ③进场道路入口处设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、起动、鸣号； ④运输车辆严禁在中午13:00-14:30时段和夜间22:00-次日6:00时段运输，以保证沿线居民正常休息。 ⑸选用低噪声、低振动的机具，若振捣混凝土，不得振动钢筋和钢模板。 4、固体废物 施工人员生活垃圾集中收集后定期运至生活垃圾处理点处置；建筑垃圾集中收集后运至当地建筑垃圾填埋场处理；更换的设备由厂家进行回收处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染物源强分析 ⑴恶臭 本项目污泥处理采用叠螺脱水+低温干化处理技术，废气产生源主要包括污泥贮泥池、叠螺脱水机、污泥干化装置以及污泥干料仓等，废气污染物主要为恶臭气体，污染物主要以NH3和H2S为主。 本项目污泥贮泥池、叠螺脱水机、污泥干化装置以及污泥干料仓均进行封闭设计并设置抽风系统，恶臭气体经抽风系统收集后送至生物除臭装置进行统一处理。 根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）推荐污水处理厂恶臭气体浓度见表18，本项目恶臭气体收集效率按 95%计算，生物除臭工艺对恶臭去除效率按90%计算，未收集的恶臭气体按无组织排放计，本项目恶臭气体排放情况见表19-23。 表19 臭气污染物浓度一览表 构筑物; H2S浓度; 单位; NH3浓度; 单位; 臭气浓度（无量纲）. 污泥处理区; 17; mg/m3; 5; mg/m3; 10000. 表20 生物除臭装置参数 处理设施; 除臭设备数量; 风量; 排气筒. 污泥区; 1套; 35000m3/h; 15m排气筒1个. 表21 臭气污染物产生情况一览表 建（构）筑物名称; 产生量NH3（kg/h）; 产生量H2S（kg/h）. 污泥区; 0.175; 0.595. 表22 臭气污染物（有组织）排放情况一览表 建（构）筑物名称; NH3; H2S. 排放量（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 污泥区; 0.016625; 0.049; 0.475; 0.056525; 0.17; 1.615. 表23 臭气污染物（无组织）排放情况一览表 建（构）筑物名称; NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 污泥区; 0.00875; 0.00875; 0.02975; 0.02975. ⑵石灰卸料粉尘 石灰卸料过程中会产生少量的粉尘，污泥的调理在封闭式车间内完成，粉尘 的排放量约为0.01t/a。 1.2废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表24 大气污染物有组织排放量核算表 产污 环节; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）; 排气筒. 污泥处理区; NH3; 0.475; 0.016625; 0.049; DA001. H2S; 1.615; 0.056252; 0.17. 有组织排放总计; NH3; 0.049; /. H2S; 0.17. ②无组织排放量核算 表25 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 污泥调理; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准; 1.0; 0.01. 污泥脱水干化处理; NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准; 1.5; 0.026. H2S; 0.06; 0.09. 无组织排放总计; 粉尘; 0.01. NH3; 0.026. H2S; 0.09. ③大气污染物年排放量核算 表26 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.01. 2; NH3; 0.075. 3; H2S; 0.26. 1.3废气环境影响分析 ⑴恶臭 本项目污泥采用采用叠螺脱水+低温干化处理技术，废气产生源主要包括污泥贮泥池、叠螺脱水机、污泥干化装置以及污泥干料仓等，废气污染物主要为恶臭气体，污染物主要以NH3和H2S为主。 本项目污泥贮泥池、叠螺脱水机、污泥干化装置以及污泥干料仓均进行封闭设计并设置抽风系统，恶臭气体经抽风系统收集后送至生物除臭装置进行统一处理。 本项目采用生物除臭技术对恶臭气体进行处理，恶臭气体收集效率95%，生物除臭工艺对恶臭去除效率90%，生物除臭装置的风量为35000m3/h，未收集的恶臭气体以无组织形式排放。 污泥处理区经收集NH3的产生量为0.16625kg/h，产生浓度为4.75mg/m3，NH3的排放量为0.016625kg/h，排放浓度为0.475mg/m3；经收集H2S的产生量为0.56525kg/h，产生浓度为16.15mg/m3，H2S的排放量为0.056252kg/h，排放浓度为1.615mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。 污泥处理区未经收集NH3的排放量为0.00875kg/h，H2S的排放量为0.02975kg/h，通过采取封闭式车间以及加强管理，并且投加少量的除臭剂等措施，减少无组织恶臭对周围环境的影响。 ⑵粉尘 本项目在污泥处理前需对污泥进行调理，需加入石灰，在卸料过程中会产生少量的粉尘，通过采取封闭式车间以及加强管理等措施，减少无组织粉尘对周围环境的影响。 1.4废气污染治理设施 ⑴废气污染治理设施可行性 本项目污泥采用叠螺脱水+低温干化处理技术，废气产生源主要包括污泥贮泥池、叠螺脱水机、污泥干化装置以及污泥干料仓等，废气污染物主要为恶臭气体，污染物主要以NH3和H2S为主。 本项目污泥贮泥池、叠螺脱水机、污泥干化装置以及污泥干料仓均进行封闭设计并设置抽风系统，恶臭气体经抽风系统收集后送至生物除臭装置进行统一处理，恶臭气体收集效率95%，生物除臭工艺对恶臭去除效率90%，生物除臭装置的风量为35000m3/h，未收集的恶臭气体以无组织形式排放。 污泥处理区经收集NH3的产生量为0.16625kg/h，产生浓度为4.75mg/m3，NH3的排放量为0.016625kg/h，排放浓度为0.475mg/m3；经收集H2S的产生量为0.56525kg/h，产生浓度为16.15mg/m3，H2S的排放量为0.056252kg/h，排放浓度为1.615mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。 污泥处理区未经收集NH3的排放量为0.00875kg/h，H2S的排放量为0.02975kg/h，通过采取封闭式车间以及加强管理，并且投加少量的除臭剂等措施，减少无组织恶臭对周围环境的影响。 本项目在污泥处理前需对污泥进行调理，需加入石灰，在卸料过程中会产生少量的粉尘，通过采取封闭式车间以及加强管理等措施，减少无组织粉尘对周围环境的影响。 ⑵废气治理设施比选 本项目废气污染物主要为恶臭气体，为了减轻恶臭污染物对周围大气环境的影响，必须采取有效的除臭措施对恶臭污染物进行处理，使其达标排放。目前传统的脱臭方法通常有生物滤池法、化学吸收法和离子除臭法，而生物滤池法是在国际上应用最为广泛的除臭方法。 ①生物滤池法 生物滤池法是将废气进入到生物滤池底部的分配系统，然后缓慢地通过生物活性填料床，最终以扩散气流的形式从滤池表面离开。生物滤池所使用的专用填料由多种纤维物质和添加剂组成，能长期保证结构疏松，压力损失小，风机运行费用低。在运行半年后，滤池的压力损失只有800Pa左右。在启动时，生物填料需用含有微生物的溶液进行处理。生物滤池的优点为：具有缓冲容量大，能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作，耐冲击负荷的能力强，在水泵检修时也能很好地除臭等。该法的缺点为：需要有一定的占地面积，但也可以设置在地下，周围直接回填土，顶部与地面平，上部加盖。 ②化学吸收法 污水处理厂所用的化学吸收法主要有水清洗和药液清洗。水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性，使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解，达到脱臭的目的。药液清洗是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性，如利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液，去除臭气中硫化氢等酸性物质，利用盐酸等酸性溶液。去除臭气中的氨气等碱性物质；药液清洗必须配备较多的附属设施，如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等，运行管理较为复杂，与药液不反应的臭气较难去除，效率较低。 ③离子除臭法离子除臭法 离子除臭法离子除臭法是针对性处理异臭气体的治理技术。在欧美地区已将该净化工艺广泛应用于污水处理厂、污水泵站、垃圾处理场等领域，建成并正在良好运营的处理装置近千座。针对污水厂、污水泵站运行、固液分离及排水作业区域中所产生的被污染的空气（恶臭气体），离子空气净化工艺成功解决了一些常规治理污染空气异臭味难以解决的问题。经过多年的实践，其独特的结构、运作流程能使废气再最短的时间内得到最大程度的氧化分解，从而降低废气中的污染物浓度。 该工艺与传统的净化工艺相比，具有设备结构简单、投资运作费用节省、维护保养简便、无二次污染、治理效果明显等优点，尤其在处理低浓度、组织成份复杂的废气以及非连续性排放废气方面更显优势。 图3 生物滤池工艺流程示意图 本项目建议采用生物滤池法除臭工艺对厂内恶臭气体进行处理，收集恶臭气体的处理单元主要包括污泥贮泥池、叠螺脱水机、污泥干化装置以及污泥干料仓等。除臭设计主要集中处理区域为地面部分，通收集将恶臭气体收集送入生物滤池集中处理，脱臭处理后排放（排气筒高度为15m，出口直径为0.8m）。利用生物滤池法除臭工艺进行恶臭气体的治理，其除臭效率可达90%。根据全国排水委员会2011年论文集（http://max.book118.com/html/2015/0703/20303543.shtm）中生物除臭工艺在污水处理的应用，成都污水处理一厂通过生物除臭工程之后，厂区及厂界外的大气环境质量得到较大的改善，处理后恶臭指标满足相应限值要求，可减轻恶臭气体对周围大气环境的影响。 因此，本项目生物滤池法除臭工艺对厂内恶臭气体进行处理措施可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中废气治理可行技术，污泥贮泥池、叠螺脱水机、污泥干化装置以及污泥干料仓等产生恶臭气体的工段采用生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附，本项目采用生物滤池法除臭，满足《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中废气治理可行技术要求。 1.5废气排放监测计划 ⑴监测机构设置 本项目废气排放监测委托有资质的第三方监测单位承担。 ⑵监测项目 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）中的监测要求，本项目监测项目如下： 表27 废气污染物监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 除臭装置排气筒; 臭气浓度、硫化氢、氨; 半年. 无组织; 厂界或防护带边缘的浓度最高点. 2、废水 2.1废水污染物源强分析 ⑴水量 ①叠螺脱水机废水 本项目叠螺脱水机废水约为10.56m3/d，叠螺脱水机废水通过管网进入临夏县城区生活污水处理厂处理。 ②低温干化机冷却废水 本项目干化机循环冷却废水产生量为0.096m3/h（0.768m3/d），低温干化机冷却废水通过管网进入临夏县城区生活污水处理厂处理。 ⑵水质 本项目类比《东阳市横店污水处理厂污泥低温干化项目环境影响评价报告表》，该项目采用低温干化工艺处理生活污水处理厂污泥，处理规模15t/a，与本项目的处理规模和处理工艺一致，具有可类比性。 该项目叠螺脱水废水中的污染物浓度COD700mg/L，BOD5205mg/L，SS300 mg/L，NH3-N55mg/L；低温干化处理冷凝水中污染物的浓度COD80mg/L，NH3-N13.25 mg/L。 表28 废水产排污情况一览表 类别; 项目; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 叠螺脱水; COD; 1.72; 445; 90; 0.17; 44.5. BOD5; 0.63; 165; 94.4; 0.036; 9.24. SS; 0.46; 120; 94.4; 0.026; 6.72. NH3-N; 0.13; 35; 88.9; 0.015; 3.885. 污泥干化; COD; 0.022; 80; 90; 0.003; 8. NH3-N; 0.0037; 13.25; 88.9; 0.0004; 1.47. 2.2废水排放的环境影响分析 ⑴叠螺脱水机废水 本项目叠螺脱水机废水约为10.56m3/d，叠螺脱水机废水通过管网进入临夏县城区生活污水处理厂处理，经处理后污染物的浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，对周围环境影响较小。 ⑵低温干化机冷却废水 本项目干化机循环冷却废水产生量为0.096m3/h（0.768m3/d），低温干化机冷却废水通过管网进入临夏县城区生活污水处理厂处理，经处理后污染物的浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，对周围环境影响较小。 ⑶废水依托可行性分析 根据调查，临夏县城区生活污水处理厂采用DE氧化沟+深度处理（絮凝沉淀+纤维束滤池）工艺，剩余预处理能力约为500m3/d，本项目废水产生量共计10.656m3/d，主要为污泥干化、脱水产生。因此，本项目依托临夏县城区生活污水处理厂可行。 2.3废水产排污环节及污染治理设施 本项目运营期废水产排污环节、类别、污染物及污染治理设施见表29。 表29 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施. 编号及 名称; 效率; 工艺; 是否为可行技术. 生活污水; 生活 污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 直接 排放; 大夏河Ⅲ类水体; 间断; 预处理+MBBR+A2O+高密池+D型滤池+消毒; BOD94.4%、COD90.0%、SS94.4%、NH3-N88.9%; 厌氧+好氧; 是. 本项目废水经临夏县城区生活污水处理厂处理达标后排放，不会对周围环境产生影响，因此本项目治理措施可行。 2.4废水排放监测计划 本项目废水依托临夏县城区生活污水处理厂处理，运营期不进行废水监测。 3、噪声 3.1噪声的产生及排放分析 ⑴噪声源强 运营期噪声主要为机械噪声，且项目对产噪较大的机械进行控制，即尽量选用低噪设备，采取基础减震措施等。本项目噪声源参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目主要噪声源及强度见表30。 表30 本项目设备及等效声级一览表 序号; 噪声源; 产生强度/ dB（A）; 降噪措施; 降噪后噪声值 dB(A). 1; 螺旋杆; 80; 基座减振、建筑隔声; 65. 2; 泵; 80; 基座减振、消声; 65. 3; 搅拌; 85; 基座减振、消声; 70. 4; 叠螺脱水机; 90; 基座减振、消声; 75. 5; 低温干化机; 85; 基座减振、消声; 70. 6; 切条机; 75; 基座减振、消声; 60. ⑵噪声影响预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用导则推荐的噪声预测计算模式，对噪声源进行厂界噪声影响预测。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leq—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ⑶预测结果与评价 本项目对高噪声设备进行了噪声治理，项目投入运行后，机械噪声经阻隔和衰减，在厂界处噪声贡献值预测结果见表31。 表31 项目噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 位置; 贡献值. 北; 31.2. 南; 46.5. 西; 33.1. 东; 45.9. 3.2噪声环境影响分析 从表31预测结果可知，本项目噪声通过优化设备、基础减振、建筑隔声等治理措施，大大减缓了对周围环的境影响，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境影响较小。 根据调查，本项目最近敏感点位于厂址西侧居民，通过预测叠加可知，敏感点处的噪声为昼间51.7dB（A），夜间44.5dB（A），敏感点处的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）要求，因此，本项目噪声对敏感点影响较小。 通过预测叠加可知，本项目北侧厂界的预测值为昼间54.2dB（A），夜间46.3dB（A）；南侧厂界的预测值为昼间50.5dB（A），夜间47.5dB（A）；西侧厂界的预测值为昼间50.2dB（A），夜间43.2dB（A）；东侧厂界的预测值为昼间50.9dB（A），夜间47.2dB（A），厂界处预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境影响较小。 3.3厂界噪声监测计划 ⑴监测机构设置 本项目厂界噪声排放监测委托有资质的第三方监测单位承担。 ⑵监测项目 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）中的监测要求，本项目监测项目如下： 表32 厂界噪声监测计划表 类别; 监测项目; 监测频次; 监测位置. 噪声; 昼、夜间噪声; 每季度一次; 厂界四周外 1m 处. 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 ⑴废包装袋 本项目产生的少量废包装袋集中收集后外售给回收单位。 ⑵干污泥 本项目湿污泥经叠螺脱水+低温干化处理后，干污泥量为2190t/a，属于一般固体废物，定期送至当地垃圾填埋场处理。 固废暂存要求：本项目固体废物均为一般工业固废，在暂存过程中要求及时进行处置，不得在厂区内长时间存放，存放过程中严格按照要求存放，不得随意丢弃。 4.2固体废物分析结果 本项目固体废物分析结果见表33。 表33 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 形态; 年度产生量（t/a）; 贮存 方式; 处理处置方法; 利用处置量（t/a）. 1; 废包装袋; 一般工业固体废物; 固; 少量; 垃圾桶; 外售; 少量. 2; 干污泥; 一般工业固体废物; 固; 2190; 干污泥仓; 当地垃圾填埋场; 2190. 4.3固体废物处置措施 ⑴废包装袋 本项目产生的少量废包装袋集中收集后外售给回收单位。 ⑵干污泥 本项目湿污泥经叠螺脱水+低温干化处理后，干污泥量为2190t/a，属于一般固体废物，定期送至当地垃圾填埋场处理。 5、地下水及土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类建设项目，土壤不评价；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水不需要评价。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及风险物质。 7、环保投资 本项目总投资998.1万元，其中环保投资17.51万元，占总投资的1.75%。项目环保投资见表34。 表34 环保投资明细表 阶段; 项目; 内容; 数量; 投资（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水降尘、土方和施工材料运输和临时堆放覆盖等; /; 3. 生活污水; 化粪池; /; 依托. 噪声控制; 设备维护、警示牌等制作; /; 1. 固废处置; 生活垃圾、建筑垃圾收集与清运; /; 1.5. 运营期; 废气; 恶臭; 生物除臭装置+15m排气筒、除臭剂; 1套; 10. 固废 收集; 一般 固废; 收集桶; 收集桶2个; 0.01. 噪声控制; 优化设备、基础减振; 2. 合计; 17.51. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭装置+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 封闭式车间 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 石灰卸料粉尘 | TSP | 封闭式生产车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 依托临夏县城区生活污水处理厂进行处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基座减振、 建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ⑴废包装袋集中收集后外售给回收单位。 ⑵干污泥定期清运至当地生活垃圾填埋场进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设项目防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。污染防治设施不得擅自拆除或者闲置。 2、根据《排污许可管理条例》（2021年）及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），排污单位应依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等。纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。 3、建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 |  |  |  |

- 六、结论

由工程分析可知本项目污染物主要为废气、废水、噪声和固废等，在做到本环评提出的各项污染防治措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固废得到合理处置，区域环境功能区不会发生变化。 通过评价认为“临夏县县城污泥无害化处理处置设施建设项目”符合各项政策，建设项目各种污染物采取治理措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。因此从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石灰卸料粉尘 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 污泥处理区（有组织） | 氨 | / | / | / | 0.15t/a | 0.15t/a | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.5t/a | 0.5t/a | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 污泥处理区（无组织） | 氨 | / | / | / | 0.07665t/a | 0.07665t/a | 0.07665t/a | +0.07665t/a |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.26061t/a | 0.26061t/a | 0.26061t/a | +0.26061t/a |
| 废水 | 污水 |  | / | / | / | 4134.72m3/a | / | 4134.72m3/a | +4134.72m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  | / | / | / | 少量 | / | 少量 | +少量 |
|  | 干污泥 |  | 17.8t/a | / | / | 2190t/a | / | 2190t/a | +2172.2t/a |
| 危险废物 | / |  | / | / | / | / | / | / |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①